## Valores
Estructura |  | Lineas conectadas |  |  | Medidas de protección adicionales
Descripcion | Valor | Linea | Descripcion | Valor | Descripcion | Valor
Altura [m] |  | 1 | Tipo de línea |  | Número de personas en la zona
Longitud [m] |  | 1 | Longitud |  | Número de personas en la estructura
Ancho [m] |  | 1 | Apantallamiento |  | Número anual de horas que hay personas en la zona
Area de recolección [m] |  | 1 | Resistencia del blindaje |  | Riesgo de explosión
Situación relativa de la estructura |  | 1 | Tipo de instalación |  | Riesgo de incendio
Densidad de descargas atmosféricas [1/km2/año] |  | 1 | Nivel de protección DPS
Nivel de protección contra rayos |  | 1 | Tensión soportada
Nivel del SPCR |  | 1 | Tipo de ambiente
Tipo de superficie |  | 1 | Protección con apantallamiento externo
Avisos de peligro |  | 1 | Avisos
Aislamiento eléctrico de partes expuestas |  | 1 | Aislamiento eléctrico de partes expuestas
Equipotencialización efectiva del terreno |  | 1 | Restricciones físicas
Restricciones físicas o de uso de armadura metálica del edificio como conducto de bajada

## Instrucciones
Estructura
| Descripcion | Instrucciones
| Altura [m] | Altura de la estructura en metros
| Longitud [m] | Longitud de la estructura en metros
| Ancho [m] | Ancho de la estructura en metros
| Area de recolección [m] | (opcional) Area de recolección de la estructura en metros
| Situación relativa de la estructura | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 0,25 = Estructura rodeada por objetos más altos 0,5 = Estructura rodeada por objetos de la misma altura o inferior 1 = Estructura aislada: sin otros objetos en las proximidades 2 = Estructura aislada en la parte superior de una colina o de un montículo
| Densidad de descargas atmosféricas [1/km2/año] | Densidad de descargas atmoféricas por año en la zona donde se encuentra ubicada la estructura
| Nivel de protección contra rayos | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 1 = No protegida por un SPCR -1 = Protegida por un SPCR 0,01 = Estructura con dispositivo captador de nivel I, con armaduras metálicas continuas o armaduras de hormigón actuando como conductores naturales de bajada
| Nivel del SPCR | Solo ingresar este campo si en el campo anterior marcó -1 Ingresar el número de acuerdo a la situación: 0,2 = IV 0,1 = III 0,05 = II 0,02 = 1
| Tipo de superficie [kΩ] | Es la resistividad de contacto de la estructura 0,01 = Agrícola, hormigón 0,001 = Mármol, cerámica 0,0001 = Grava, tapetes, alfombra 0,00001 = Asfalto, linóleo, madera En caso de no ser ninguna de las anteriores ingrese la resistencia de contacto de la estructura
| Avisos de peligro | Colocar 1 en caso de haber 0 en caso de que no
| Aislamiento eléctrico de partes expuestas | Colocar 1 en caso de haber 0 en caso de que no
| Equipotencialización efectiva del terreno | Colocar 1 en caso de haber 0 en caso de que no
| Restricciones físicas o de uso de armadura metálica del edificio como conducto de bajada | Colocar 1 en caso de haber 0 en caso de que no
Lineas conectadas |  | Se pueden agregar tantas lineas como se requiera y se debe indicar en la columna línea el mismo número para distinguir los datos correspondientes a cada línea
Linea | Descripcion
N | Tipo de línea | Ingresar el número de acuerdo al tipo de línea: 1 = Linea de datos o de telecomunicaciones 0,99 = Linea de potencia de BT 0,2 = Linea de potencia de AT (con transformacion AT/BT)
N | Longitud [m] | Longitud de la línea en metros
N | Apantallamiento | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 4 = Linea de potencia con multi puesta a tierra del neutro 3 = Cable o cableado colocado en conductos protegidos contra el rayo, conductos o tubos metálicos 2 = Apantallada conectada a la misma barra equipotencial que el equipamiento 1 = Apantallada sin conectar a la misma barra equipotencial que el equipamiento 0 = Sin apantallamiento
N | Resistencia del blindaje | Ingresar solo si ha ingresado en el apantallamiento: 2 1 = Cable apantallado (5 < Rs <= 20) 2 = Cable apantallado (1 < Rs <= 5) 3 = Cable apantallado (Rs <= 1)
N | Tipo de instalación | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 1 = Aerea 0,5 = Subteranea 0,01 = Cables subterraneos bajo una malla de puesta a tierra
N | Nivel de protección DPS | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 1 = Sin un sistema coordinado de DPS 0,05 = III - IV 0,02 = II 0,01 = I
N | Tensión soportada | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 1 = 1kV 2 = 1,5kV 3 = 2,5kV 4 = 4kV 5 = 6kV
N | Tipo de ambiente | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 0 = Urbano con edificaciones de altas (Más de 20m de altura) 0,1 = Urbano (Entre 10m y 20m de altura) 0,5 = Suburbano (Menores a 10m de altura) 1 = Rural
N | Protección con apantallamiento externo | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 0 = Sin apantallamiento externo 1 = Cable sin blindar - sin precauciones de cableado para evitar bucles 0,2 = Cable sin blindar - con precauciones de cableado para evitar grandes bucles 0,1 = Cable con blindaje - con precauciones de cableado para evitar bucles 0,0001 = Cable con blindaje y cables en conductos metálicos
N | Avisos | Colocar 1 en caso de haber 0 en caso de que no
N | Aislamiento eléctrico de partes expuestas | Colocar 1 en caso de haber 0 en caso de que no
N | Restricciones físicas | Colocar 1 en caso de haber 0 en caso de que no
Medidas de protección adicionales
Descripcion
| Número de personas en la zona | Número de personas en la zona de recolección
| Número de personas en la estructura | Número de personas en la estructura
| Número anual de horas que hay personas en la zona | Número anual de horas que hay personas dentro de la zona de recoleción
| Riesgo de explosión | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 1 = Zonas 0, 20 y explosivos sólidos 0,1 = Zonas 1, 21 0,001 = Zonas 2, 22 0 = Ninguno
| Riesgo de incendio | Ingresar el número de acuerdo a la situación: 0,1 = Alto 0,01 = Normal 0,001 = Bajo 0 = Ninguno

## Ejemplo
Estructura |  | Lineas conectadas |  |  | Medidas de protección adicionales
Descripcion | Valor | Linea | Descripcion | Valor | Descripcion | Valor
Altura [m] | 6 | 1 | Tipo de línea | 0.99 | Número de personas en la zona | 5
Longitud [m] | 15 | 1 | Longitud | 1000 | Número de personas en la estructura | 5
Ancho [m] | 20 | 1 | Apantallamiento | 0 | Número anual de horas que hay personas en la zona | 8760
Area de recolección [m] |  | 1 | Resistencia del blindaje |  | Riesgo de explosión | 0
Situación relativa de la estructura | 1 | 1 | Tipo de instalación | 0.5 | Riesgo de incendio | 0.001
Densidad de descargas atmosféricas [1/km2/año] | 4 | 1 | Nivel de protección DPS | 1
Nivel de protección contra rayos | 1 | 1 | Tensión soportada | 3
Nivel del SPCR |  | 1 | Tipo de ambiente | 1
Tipo de superficie | 1e-05 | 1 | Protección con apantallamiento externo | 0.2
Avisos de protección | 0 | 1 | Avisos | 0
Avisos de peligro | 0 | 1 | Aislamiento eléctrico de partes expuestas | 0
Aislamiento eléctrico de partes expuestas | 0 | 1 | Restricciones físicas | 0
Equipotencialización efectiva del terreno | 0 | 2 | Tipo de línea | 1
Restricciones físicas o de uso de armadura metálica del edificio como conducto de bajada | 0 | 2 | Longitud | 1000
|  | 2 | Apantallamiento | 0
|  | 2 | Resistencia del blindaje
|  | 2 | Tipo de instalación | 1
|  | 2 | Nivel de protección DPS | 1
|  | 2 | Tensión soportada | 2
|  | 2 | Tipo de ambiente | 1
|  | 2 | Protección con apantallamiento externo | 1
|  | 2 | Avisos | 0
|  | 2 | Aislamiento eléctrico de partes expuestas | 0
|  | 2 | Restricciones físicas | 0